## Cálculos
Força |  |  |  | Leito
Tipo do Cabo | Bitola | Qte | Área | Tipo | Aba | Largura | Ocupação (%)
Singelo | 10 | 1 | 50.2655 | Força | 100 | 200 | 0.87772
Singelo | 1.5 | 3 | 56.5722 | Comando | 75 | 200 | 0
Singelo | 2.5 | 3 | 68.7066 | Sinal | 75 | 200 | 0
|  |  |  | Força+Comando | 100 | 200 | 0.87772
Eletrocalha
|  |  |  | Tipo | Aba | Largura | Ocupação (%)
|  |  |  | Força | 25 | 50 | 14.0435
|  |  |  | Comando | 50 | 50 | 0
|  |  |  | Sinal | 50 | 50 | 0
|  |  |  | Força+Comando | 100 | 100 | 1.7554
| Área de Ocupação Total |  | 175.5443 | Eletroduto
|  |  |  | Tipo | SCH 40 | Ocupação (%)
Comando / Digital |  |  |  | Força | 1" | 31.4948
Condutores | Bitola | Qte | Área | Comando | FALSE | 0
|  |  |  | Sinal | FALSE | 0
|  |  |  | Força+Comando | 1" | 0
| Área de Ocupação Total |  | 0
Sinal Analógico
Condutores | Bitola | Qte | Área
| Área de Ocupação Total |  | 0
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Os dados calculados estão nas células com a cor igual a esta célula.
O cálculo dos eletrodutos considera a seguinte ocupação: 1 cabo = 53%, 2 cabos=31% e, 3 ou mais cabos = 40% , conforme NBR-5410 Tab-69
Para os cabos de Força, será considerado no cálculo, o D.E. do cabo Sintenax Flex da Prysmian (Pirelli)
Para os cabos de Comando, será considerado no cálculo, o D.E. do cabo Tipo CM da Poliron
Para os cabos de Sinal, será considerado no cálculo, o D.E. do cabo Tipo MA da Poliron
(*) - Apenas para bitola de 1,0mm².

## Tabelas
Singelo |  |  | Tetrapolares |  |  | Leitos | [5 empty] | Leitos |  |  |  |  | Leitos |  |  |  |  | Eletrocalhas
Cabo | D.E. | Área | Cabo | D.E. | Área | Área Útil | Formação | Largura | Aba | Área Total |  | Área Útil | Formação | Largura | Aba | Área Total | Área Útil | Formação | Largura | Aba | Área Total | Área Útil | Formação | Largura | Aba | Área Total
1.5 | 4.9 | 18.8574 | 1.5 | 10.1 | 80.1185 | 0 | 200x75 | 200 | 75 | 15000 |  | 0 | 200x100 | 200 | 100 | 20000 | 0 | 200x150 | 200 | 150 | 30000 | 0 | 50x25 | 50 | 25 | 1250
2.5 | 5.4 | 22.9022 | 2.5 | 11.1 | 96.7689 | 6000 | 300x75 | 300 | 75 | 22500 |  | 8000 | 300x100 | 300 | 100 | 30000 | 12000 | 300x150 | 300 | 150 | 45000 | 750 | 75x25 | 75 | 25 | 1875 | 0.053333
4 | 6.5 | 33.1831 | 4 | 13.5 | 143.1388 | 9000 | 400x75 | 400 | 75 | 30000 |  | 12000 | 400x100 | 400 | 100 | 40000 | 18000 | 400x150 | 400 | 150 | 60000 | 1125 | 100x25 | 100 | 25 | 2500
6 | 7 | 38.4845 | 6 | 14.8 | 172.0336 | 12000 | 500x75 | 500 | 75 | 37500 |  | 16000 | 500x100 | 500 | 100 | 50000 | 24000 | 500x150 | 500 | 150 | 75000 | 1500 | 150x25 | 150 | 25 | 3750
10 | 8 | 50.2655 | 10 | 17.5 | 240.5282 | 15000 | 600x75 | 600 | 75 | 45000 |  | 20000 | 600x100 | 600 | 100 | 60000 | 30000 | 600x150 | 600 | 150 | 90000 | 2250 | 200x25 | 200 | 25 | 5000
16 | 9.5 | 70.8822 | 16 | 21.5 | 363.0503 | 18000 | 800x75 | 800 | 75 | 60000 |  | 24000 | 800x100 | 800 | 100 | 80000 | 36000 | 800x150 | 800 | 150 | 120000 | 2250 | 250x25 | 250 | 25 | 6250
25 | 11.6 | 105.6832 | 25 | 26.2 | 539.1287 | 24000 | 1000x75 | 1000 | 75 | 75000 |  | 32000 | 1000x100 | 1000 | 100 | 100000 | 48000 | 1000x150 | 1000 | 150 | 150000 | 3750 | 300x25 | 300 | 25 | 7500
35 | 12.9 | 130.6981 | 35 | 30.2 | 716.3145 | 30000 |  | N/A |  |  |  | 40000 |  | N/A |  |  | 60000 |  | N/A |  |  | 4500 |  | N/A
50 | 15.3 | 183.8539 | 50 | 35.6 | 995.3822 | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | Eletroduto 31% |  | Eletroduto 40% |  | Eletroduto 53%
70 | 17.1 | 229.6583 | 70 | 40.4 | 1281.8955 | [11 empty] | Bipolares |  |  |  |  | Eletrocalhas | [5 empty] | Área | Bitola | Área | Bitola | Área | Bitola
95 | 19.6 | 301.7186 | 95 | 45.8 | 1647.4826 | Sinal |  |  |  | Sinal |  |  |  | Sinal |  |  | Cabo | D.E. | Área |  |  | Área Útil | Formação | Largura | Aba | Área Total |  | 0 | 3/4" | 0 | 3/4" | 0 | 3/4"
120 | 21.5 | 363.0503 | 120 | 50.8 | 2026.8299 | Par |  |  |  | Trio |  |  |  | 1,0mm² |  |  | 1.5 | 8.5 | 56.745 |  |  | 0 | 50x50 | 50 | 50 | 2500 |  | 106.65 | 1" | 137.62 | 1" | 182.34 | 1"
150 | 24 | 452.3893 | 150 | 56.6 | 2516.0701 | Cabo | D.E. | Área |  | Cabo | D.E. | Área |  | Pares | D.E. | Área | 2.5 | 9.6 | 72.3823 |  |  | 1500 | 75x50 | 75 | 50 | 3750 |  | 172.78 | 1.1/2" | 222.95 | 1.1/2" | 295.41 | 1.1/2"
185 | 26.2 | 539.1287 | 185 | 62 | 3019.0705 | 0.5 | 5.45 | 23.3283 |  | 0.5 | 5.74 | 25.877 |  | 2P | 9.5 | 70.8822 | 4 | 11.5 | 103.8689 |  |  | 2250 | 100x50 | 100 | 50 | 5000 |  | 407.28 | 2" | 525.52 | 2" | 696.32 | 2"
240 | 29.8 | 697.465 | 240 | 70.5 | 3903.6252 | 0.75 | 5.99 | 28.1802 |  | 0.75 | 6.32 | 31.3707 |  | 4P | 10.94 | 93.9993 | 6 | 12.7 | 126.6769 |  |  | 3000 | 150x50 | 150 | 50 | 7500 |  | 671.32 | 2.1/2" | 866.22 | 2.1/2" | 1147.75 | 2.1/2"
300 |  |  | 300 |  |  | 1 | 6.31 | 31.2715 |  | 1 | 6.67 | 34.9415 |  | 6P | 12.37 | 120.1792 | 10 | 14.8 | 172.0336 |  |  | 4500 | 200x50 | 200 | 50 | 10000 |  | 957.46 | 3" | 1235.44 | 3" | 1636.96 | 3"
400 | [5 empty] | 1.5 | 6.95 | 37.9367 |  | 1.5 | 7.36 | 42.5447 |  | 8P | 13.81 | 149.7881 | 16 | 18.2 | 260.1553 |  |  | 6000 | 250x50 | 250 | 50 | 12500 |  | 1478.25 | 3.1/2" | 1907.42 | 3.1/2" | 2527.33 | 3.1/2"
500 | [5 empty] | 2.5 | 8.77 | 60.4073 |  | 2.5 | 9.33 | 68.368 |  | 10P | 15.25 | 182.6542 | 25 | 22 | 380.1327 |  |  | 7500 | 300x50 | 300 | 50 | 15000 |  | 1977.39 | 4" | 2551.48 | 4" | 3380.71 | 4"
630 | [16 empty] | 35 | 24.9 | 486.9547 |  |  | 9000 |  | N/A |  |  |  | 2546.02 | N/A | 3285.19 | N/A | 4352.88 | N/A
800 | [16 empty] | 50 | 30.3 | 721.0662 |  |  | 1000000 | [5 empty] | 4001.54 | N/A | 5163.28 | N/A | 6841.34 | N/A
1000 | [16 empty] | 70 | 33.8 | 897.2703 |  |  | Eletrocalhas | [5 empty] | 5780.21 | N/A | 7458.34 | N/A | 9882.3 | N/A
[17 empty] | 95 | 38.4 | 1158.1167 |  |  | Área Útil | Formação | Largura | Aba | Área Total |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000
Comando / Digital |  |  | Comando / Digital |  |  | Comando / Digital |  |  |  | Comando / Digital |  |  |  | Comando / Digital |  |  | 120 | 42.4 | 1411.9574 |  |  | 0 | 75x75 | 75 | 75 | 5625
0,5 mm² |  |  | 0.75 |  |  | 1,0 mm² |  |  |  | 1,5 mm² |  |  |  | 2,5 mm² |  |  | 150 | 47.1 | 1742.3351 |  |  | 3375 | 100x75 | 100 | 75 | 7500
Cabo | D.E. | Área | Cabo | D.E. | Área | Cabo | D.E. | Área |  | Cabo | D.E. | Área |  | Cabo | D.E. | Área | 185 | 52.4 | 2156.5149 |  |  | 4500 | 150x75 | 150 | 75 | 11250
2 | 6.2 | 30.1907 | 2 | 6.74 | 35.6788 | 2 | 7.06 | 39.1471 |  | 2 | 8.45 | 56.0794 |  | 2 | 9.52 | 71.1809 | 240 | 59.5 | 2780.5058 |  |  | 6750 | 200x75 | 200 | 75 | 15000
3 | 6.56 | 33.7985 | 3 | 7.14 | 40.0393 | 3 | 7.49 | 44.0609 |  | 3 | 8.99 | 63.476 |  | 3 | 10.14 | 80.7543 | 300 |  |  |  |  | 9000 | 250x75 | 250 | 75 | 18750
4 | 7.14 | 40.0393 | 4 | 7.79 | 47.6612 | 4 | 8.18 | 52.5529 |  | 4 | 9.86 | 76.3561 |  | 4 | 11.16 | 97.8179 | [5 empty] | 11250 | 300x75 | 300 | 75 | 22500
5 | 7.77 | 47.4168 | 5 | 8.5 | 56.745 | 5 | 8.93 | 62.6315 |  | 5 | 10.81 | 91.7786 |  | 5 | 12.25 | 117.8588 | Tripolares |  |  |  |  | 13500 |  | N/A
6 | 8.45 | 56.0794 | 6 | 9.25 | 67.2006 | 6 | 9.73 | 74.3559 |  | 6 | 11.82 | 109.7299 |  | 6 | 13.42 | 141.4474 | Cabo | D.E. | Área |  |  | 1000000
7 | 8.45 | 56.0794 | 7 | 9.25 | 67.2006 | 7 | 9.73 | 74.3559 |  | 7 | 11.82 | 109.7299 |  | 7 | 13.42 | 141.4474 | 1.5 | 9.3 | 67.9291 |  |  | Eletrocalhas
8 | 9.23 | 66.9103 | 8 | 10.13 | 80.5951 | 8 | 10.67 | 89.4167 |  | 8 | 13 | 132.7323 |  | 8 | 14.79 | 171.8012 | 2.5 | 10.2 | 81.7128 |  |  | Área Útil | Formação | Largura | Aba | Área Total
10 | 10.7 | 89.9202 | 10 | 11.77 | 108.8035 | 10 | 12.41 | 120.9577 |  | 10 | 15.19 | 181.2197 |  | 10 | 17.33 | 235.8778 | 4 | 12.4 | 120.7628 |  |  | 0 | 100x100 | 100 | 100 | 10000
12 | 11.05 | 95.8991 | 12 | 12.17 | 116.3245 | 12 | 12.84 | 129.4851 |  | 12 | 15.73 | 194.3333 |  | 12 | 17.95 | 253.0573 | 6 | 13.5 | 143.1388 |  |  | 6000 | 150x100 | 150 | 100 | 15000
14 | 11.71 | 107.697 | 14 | 12.9 | 130.6981 | 14 | 13.61 | 145.481 |  | 14 | 16.71 | 219.3021 |  | 14 | 19.09 | 286.2212 | 10 | 15.7 | 193.5928 |  |  | 9000 | 200x100 | 200 | 100 | 20000
16 | 12.27 | 118.244 | 16 | 13.53 | 143.7757 | 16 | 14.28 | 160.1571 |  | 16 | 17.55 | 241.9046 |  | 16 | 20.06 | 316.047 | 16 | 19.4 | 295.5925 |  |  | 12000 | 250x100 | 250 | 100 | 25000
20 | 13.64 | 146.123 | 20 | 15.06 | 178.1311 | 20 | 15.91 | 198.8063 |  | 20 | 19.6 | 301.7186 |  | 20 | 22.45 | 395.8426 | 25 | 23.6 | 437.4354 |  |  | 15000 | 300x100 | 300 | 100 | 30000
24 | 15.19 | 181.2197 | 24 | 16.79 | 221.407 | 24 | 17.76 | 247.7284 |  | 24 | 21.93 | 377.7175 |  | 24 | 25.45 | 508.7044 | 35 | 26.6 | 555.7163 |  |  | 18000 |  | N/A
30 | 16.16 | 205.1033 | 30 | 17.88 | 251.0874 | 30 | 18.91 | 280.849 |  | 30 | 23.38 | 429.3178 |  | 30 | 26.82 | 564.9466 | 50 | 32.1 | 809.2821 |  |  | 1000000
36 | 17.44 | 238.8817 | 36 | 19.31 | 292.8562 | 36 | 20.43 | 327.8133 |  | 36 | 25.3 | 502.7255 |  | 36 | 29.05 | 662.7995 | 70 | 36.2 | 1029.2172 |  |  | Eletrocalhas
40 | 18.54 | 269.9662 | 40 | 20.54 | 331.3529 | 40 | 21.74 | 371.2008 |  | 40 | 26.95 | 570.4366 |  | 40 | 30.96 | 752.8211 | 95 | 41.3 | 1339.6458 |  |  | Área Útil | Formação | Largura | Aba | Área Total
42 | 18.74 | 275.8221 | 42 | 20.77 | 338.8152 | 42 | 21.98 | 379.4419 |  | 42 | 27.26 | 583.6353 |  | 42 | 31.31 | 769.9385 | 120 | 45.6 | 1633.1255 |  |  | 0 | 150x150 | 150 | 150 | 22500
50 | 20.63 | 334.263 | 50 | 22.88 | 411.1515 | 50 | 24.23 | 461.1017 |  | 50 | 30.09 | 711.1059 |  | 50 | 34.59 | 939.7038 | 150 | 50.8 | 2026.8299 |  |  | 13500 | 200x150 | 200 | 150 | 30000
52 | 20.63 | 334.263 | 52 | 22.88 | 411.1515 | 52 | 24.23 | 461.1017 |  | 52 | 30.09 | 711.1059 |  | 52 | 34.59 | 939.7038 | 185 | 55.6 | 2427.9485 |  |  | 18000 | 250x150 | 250 | 150 | 37500
61 | 21.93 | 377.7175 | 61 | 24.34 | 465.2978 | 61 | 25.78 | 521.9822 |  | 61 | 32.04 | 806.2596 |  | 61 | 36.86 | 1067.0888 | 240 | 63.3 | 3147.004 |  |  | 22500 | 300x150 | 300 | 150 | 45000
71 | 24.18 | 459.2006 | 71 | 26.85 | 566.2112 | 71 | 28.457 | 636.0161 |  | 71 | 35.41 | 984.7857 |  | 71 | 40.76 | 1304.8429 | 300 |  |  |  |  | 27000 |  | N/A
1000000